Приложение № 3

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

І. Лот1 – Доставка и монтаж на климатизатор тип ССАС за НАП

Обект на поръчката: Доставка и монтаж на климатична техника – общо 16 броя климатизатори тип ССАС за ТД на НАП. Обекта е функциониращ. Има съществуващи климатизатори чийто демонтаж не е предмет на настоящата поръчка. Сървърните помещения нямат двоен под и нямат двоен таван. Представени са архитектурните размери на помещенията с разположението на сървърите.

Минимални технически изисквания:

- Доставка и монтаж на климатична техника за  сървърни помещения, дадени в таблицата по-долу.

- В помещенията за сървъри е необходимо да се поддържа постоянна температура в интервала 20+/-2 С и относителна влажност 65+/-15%

- Климатичната техника да има индикация на работното състояние, сигнал замърсен филтър, ниско и високо налягане;

- Климатичната техника да бъде от типа Close Control Air Conditioners, разработена за информационни и технологични съоръжения /ССАС, НРАС/, т.е. да поддържа целогодишно при пълно натоварване от 24 часа зададените параметри в точка 1 при външни температури в интервала от -20 до +40 С

- Климатичната техника да може да се управлява в група /където има повече от 1 брой климатизатор/, с възможност за избор на приоритетна работа и последователно ротиране. Да се отчитат и архивират, в самостоятелен компютър, температурата и Rh% и измерените стойности да се извеждат на дисплей;

- Вътрешно тяло на климатизатора – студеният въздух да се подава отдолу челно, в зоната на засмукване на шкафовете на сървърите. Топлият въздух да се засмуква от горе /над шкафовете на сървърите/;

- Климатичната техника да бъде с директно изпарение на хладилния агент и изнесен кондензатор с въздушно охлаждане, ниско шумово изпълнение и с безстепенно регулиране на кондензация;

- Климатичната техника да се достави в комплект с ел.табло и микропроцесорно управление.

- Климатичната техника да се рестартира автоматично при прекъсване и възстановяване на електрозахранването;

- Необходимите хладилни мощности са както следва:

| № | Обект ТД | /BTU/ | Брой |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пазарджик | 30000 | 1 |  |  |
| 2 | Перник | 20000 | 1 |  |  |
| 3 | Плевен | 30000 | 2 |  |  |
| 4 | Разград | 35000 | 2 |  |  |
| 5 | Русе | 30000 | 1 |  |  |
| 6 | Шумен | 20000 | 1 |  |  |
| 7 | Велико Търново | 32000 | 2 |  |  |
| 8 | Ямбол | 30000 | 1 |  |  |
| 9 | Габрово | 30000 | 1 |  |  |
| 10 | Благоевград | 18000 | 1 |  |  |
| 11 | Стара Загора | 18000 | 1 |  |  |
| 12 | ГДО София | 18000 | 1 |  |  |
| 13 | Специален регистър ЦУ НАП | 18000 | 1 |  |  |

Изисквания за качество:

- участниците да гарантират най-малко 36 месеца гаранция за извършената от тях доставка и монтаж;

- производителя на техниката да е вписан в EUROVENT, за което се представя съответния документ.

ІІ. Лот2 – Доставка и монтаж на климатизатори тип „Сплит”

ІІ.1. Изисквания:

1. Гаранционен срок минимум 3 години.

2. Енергиен клас А/А,  което се доказва с паспортни данни и сертификат на предложената техника.

ІІ.1.1. Общ брой климатици за Министерство на финансите, София, ул.”Раковски”102 – 95 броя BTU 12000

ІІ.1.2.Общ брой климатици за Агенция за държавни вземания – 34 броя BTU 12 000, както следва:

| № по ред | Териториални звена | ВТU | Брой | Адрес за доставка и монтаж |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | РД гр. Пловдив |  |  |  |
| 1.1 | ИРМ гр. Хасково | 12000 | 5 | гр. Хасково, "Свобода" № 5, ет. 3 |
| 1.2 | ИРМ гр. Кърджали | 12000 | 2 | гр. Кърджали, бул. "България" № 41, ет. 3 |
|  | Общо: |  | 7 |  |
| 2. | РД гр. Русе |  |  |  |
| 2.1 | РД гр. Русе | 12000 | 6 | гр. Русе, ул. "Ангел Кънчев" № 1 |
| 2.2 | ИРМ Ловеч | 12000 | 3 | гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 43, ет. 8 |
| 2.3 | ИРМ Плевен |  | 5 | гр. Плевен, ул. "Дойран" № 160, ет. 6 |
| 2.4 | ИРМ В. Търново | 12000 | 4 | гр. В.Търново, ул. "Никола Габровски" № 32 |
|  | Общо: |  | 18 |  |
| 3. | РД гр. Бургас |  |  |  |
| 3.1 | ИРМ гр. Сливен | 12000 | 1 | гр. Сливен, ул. "Цар Освободител" № 4 |
| 3.2 | ИРМ гр. Ямбол | 12000 | 6 | гр. Ямбол, ул. "Джон Атанасов" № 6 |
|  | Общо: |  | 7 |  |
| 4. | РД гр. София |  |  |  |
| 4.1 | ИРМ гр. Перник | 12000 | 1 | Гр.Перник, ул.”Отец Паисий” №2, ет.7 |
|  | Общо: |  | 1 |  |
|  | РД Видин | 12000 | 1 | Гр.Видин, ул.”Цар Симеон Велики” №1 |
|  | Общо: |  | 1 |  |
|  | Общо за АДВ: |  | 34 |  |

ІІ.1.3. Общ брой климатици за НАП  99 бр. както следва:

| № по ред | Наименование: Мощност в kW или BTU | 2 кVV 6500 | 4 кVV 12 000 | 5 кVV 15 000 | 7 кVV 18 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТД Бургас |  | 2 |  |  |
| 2 | ТД В. Търново |  | 2 |  |  |
| 3 | ТД Габрово |  |  |  | 1 |
| 4 | ТД Кърджали | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | ТД Кюстендил |  | 1 | 2 |  |
| 6 | ТД "ГДО" София |  | 2 | 1 | 1 |
| 7 | ТД Ловеч |  |  | 2 |  |
| 8 | ТД Монтана | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | ТД Пазарджик |  | 2 |  | 1 |
| 10 | ТД Перник |  |  | 2 |  |
| 11 | ТД Плевен |  |  | 2 |  |
| 12 | ТД Пловдив* |  | 2 | 1 | 1 |
| 13 | ТД Силистра |  |  | 1 | 1 |
| 14 | ТД Сливен | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 15 | ТД София - град |  | 3 |  |  |
| 16 | ТД София-област | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 17 | ТД Хасково | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 18 | ТД Шумен | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 19 | ТД Ямбол | 2 | 2 |  |  |
| 20 | ОУИ София |  | 2 | 2 |  |
| 21 | ОУИ Велико Търново |  |  | 2 | 1 |
| 22 | ЦУ на НАП |  | 2 | 2 | 1 |
| 23 | УЦ Банкя |  |  | 2 |  |
| 24 | УБ Доспат |  | 2 |  |  |
| 25 | УБ Поморие |  | 9 |  |  |
|  | ОБЩ брой по мощнаст | 11 | 44 | 30 | 14 |

ІІ.2. Изисквания

- 1. Инверторни климатици -18000 BTU

| Параметър | Минимално изискване |
| --- | --- |
| Охладителна мощност (kW) | 5,5 |
| Отоплителна мощност (kW) | 7,5 |
| Разход (kW) | 1,7 |
| Енергиен клас | А |
| Дебит (куб.м/час) | 650 |
| Ниво на шум (Дб) | 36 |
| Изсушаване (л/час) | 1,7 |
| Хладилен агент | R410A |
| Нискотемрературен кит и антиалергичен ензимен филтър | Да |
| Гарантиран работен диапазон (градуси С) | -15/+45 |
| Гаранция | 36 месеца |

- 2. Инверторни климатици -12000 BTU

| Параметър | Минимално изискване |
| --- | --- |
| Охладителна мощност (kW) | 3,8 |
| Отоплителна мощност (kW) | 5 |
| Разход (kW) | 1,1 |
| Енергиен клас | А |
| Дебит (куб.м/час) | 630 |
| Ниво на шум (Дб) | 29 |
| Изсушаване (л/час) | 1,6 |
| Хладилен агент | R410A |
| Нискотемрературен кит и антиалергичен ензимен филтър | Да |
| Гарантиран работен диапазон (градуси С) | -15/+45 |
| Гаранция | 36 месеца |

ІІ.2.1. Общ брой климатици за сървърни помещения на АМ  в страната –  29 броя  както следва:

| № по ред | Код и наименование на Митническо учреждение | 12000 BTU | 18000 BTU |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБ Ямбол |  | 1 |
| 2 | МБ Сливен |  | 1 |
| 3 | МБ Кърджали |  | 1 |
| 4 | МБ Димитровград |  | 1 |
| 5 | МБ Карлово |  | 1 |
| 6 | МП Летище |  | 1 |
| 7 | МБ Смолян |  | 1 |
| 8 | РМД Русе |  | 1 |
| 9 | МП Терминал Русе |  | 1 |
| 10 | МБ Разград |  | 1 |
| 11 | МБ Плевен | 1 |  |
| 12 | МБ Севлиево | 1 |  |
| 13 | МБ Габрово | 1 |  |
| 14 | МБ Сомовит | 1 |  |
| 15 | МП Пристанище Русе | 1 |  |
| 16 | МП Ро-Ро Терминал Русе | 1 |  |
| 17 | МБ Ботевград | 1 |  |
| 18 | МБ Илиенци | 1 |  |
| 19 | МБ Пиродоп | 1 |  |
| 20 | МБ Обеля | 1 |  |
| 21 | ТМУ Аерогара София |  | 1 |
| 22 | МБ Кремиковци | 1 |  |
| 23 | МП Логодаж | 1 |  |
| 24 | ТМУ Калотина |  | 1 |
| 25 | МБ Драгоман | 1 |  |
| 26 | МБ Свободна зона Драгоман | 1 |  |
| 27 | ТМУ Перник |  | 1 |
| 28 | МБ Радомир | 1 |  |
| 29 | МП Стрезимировци | 1 |  |
|  |  | 16 бр. | 13 бр. |

ІІ.3. Изисквания

Тип:  Inverter Heat Pump Split System с монтиране на стена или таван;

Професионален, за непрекъснат режим на работа (24 часа / 365 дни);

Гарантиран режим на работа: Охлаждане при външни температури от -15° C до + 45° C;

Inverter power control; Super Quiet; Auto restart;

Мощност – охлаждане (Cooling Capacity): 7 kW;

Мощност – отопление (Heating Capacity):  8 kW;

Циркулация на въздуха (Air volume): 900 м³/h (250 l/s);

ІІ.3.1. Общ брой климатици за сървърно помещение АИАП,София,ул.”Аксаков”31– 1 бр.

ІІІ. Лот3 - Доставка и монтаж на термопомпени агрегати и конвектори

ІІІ.1. Изисквания

- Доставка и монтаж на термопомпен агрегат  комплект с хидравличен модул – 2броя /минимален брой/ с обща отоплителна мощност 100 kW при външна температура  / -7 °С/;      охладителна мощност 150 kW  външна температура  / +35 °С/ ;работен диапазон охлаждане /+15÷+43°С/; диапазон отопление  / -10÷ +21°С/. За термопомпените агрегати и конвекторите да се представят технически данни от инженерните каталози на фирмата производител, гарантиращи постигането на проектните параметри.

- Доставка и монтаж на конвектори  /открит монтаж/:

- конвектори подов монтаж 5 бр. с  отоплителна мощност  6,3kW и    охладителна мощност 4,7 kW

- конвектори подов монтаж 6 бр. с  отоплителна мощност  5,6 kW и    охладителна мощност 4,3 kW

- конвектори таванен  монтаж 11 бр. с  отоплителна мощност  6,3 kW и    охладителна мощност 4,7 kW

- конвектори таванен  монтаж 13 бр. с  отоплителна мощност  5,6 kW и    охладителна мощност 4,3 kW

Отоплителната мощност да се постига при параметри на топлоносителя 45/40 °С и температура  в помещенията 20°С.

Охладителната мощност да се постига при параметри на топлоносителя 7/12°С и температура  в помещенията 27°С.

- За монтажа  на конвекторите да се предвиди присъединителна арматура, тръбни връзки и управляващ термостат.

- За монтажа  на термопомпените агрегати  да се предвиди присъединителна арматура, тръбни връзки, управляващ модул, оперативно окабеляване и силово ел.захранване.

За термопомпените агрегати и конвекторите да се представят технически данни от инженерните каталози на фирмата производител, гарантиращи постигането на проектните параметри.

- Гаранционен срок минимум 3 години.

- ІV.Общо изискване за всички Лот

- Участниците трябва да представят за всеки Лот, в който участват типа на предложената техника като представят и технически данни от инженерните каталози на фирмата производител, от които да е видно, че техниката покрива минималните изисквания на заданието. Копия от тях се прилагат към техническата оферта – Приложение 2 от тръжната документация.